РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

ПРАВИЛНИК

О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА  И НОРМАТИВИМА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
Бања Лука, децембар 2020. године
На основу члана 88. став 2. Закона о гасу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 22/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18)  министар енергетике и рударства, д о н о с и
ПРАВИЛНИК

О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се технички услови и нормативи за одређивање карактеристика средства за одоризацију, општи захтјеви за средства за одоризацију, уобичајена средства за одоризацију, сигурносне мјере, поступци за одоризацију, захтјеви код одоризације, захтеви код уградње, испитивања и пуштања у рад, одржавање, минимална концентрација средства за одоризацију, ударно дозирање, контрола одоризације, промјена одоранса, организација спровођења одоризације.
Члан 2.
(1) Одредбе овог правилника односе се на одоризацију природног гаса, као једну од основних технолошких операција у дистрибуцији гаса и битан је услов техничке сигурности у дистрибуцији гаса, а посебно сигурности крајњих купаца гаса.
(2) Код примјене средстава за одоризацију која садрже сумпор мора се водити рачуна да тиме проузроковано повећање садржаја сумпора у гасу, које се при томе јавља, је непожељно за прикључене уређаје као што су гасни резервоари, горивне ћелије, петрохемијска постројења и сл.
(3) Код индустријских погона, који користе природни гас као процесни гас, не мора се вршити одоризација, ако се примјене друге мјере за постизање сигурности.
Члан 3.

Појмови употријебљени у овом правилнику имају сљедећа значења:

1) Нормално стање гаса примјењује се као референтно стање код поређења величина које зависе о стању. Обиљежава се ознаком "n" у индексу и одређено је: нормалним притиском: pn = 1013,25 hPa = 1,01325 bar и нормалном температуром: Tn = 273,15 K (0 oC).
2) Интензитет мириса неке гасовите материје је јачина осјећаја мириса коју она изазива и дијели се у степене мириса од 0 до 6 , а који су приказани у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.
3) Граница осјетљивости (праг мириса) је најмањи интензитет мириса који човјек може осјетити (степен мириса). 
4) Степен осјећаја одговара средњем интензитету мириса при којем свака особа са просјечним чулом мириса код просјечне физиолошке кондиције са сигурношћу региструје мирис - степен мириса 3, јасно изражени мирис као упозоравајући степен мириса.  
5) Концентрација средства за одоризацију у гасу, односно ваздуху изражава се у mg/m3.
6) K-вриједност даје ону концентрацију средства за одоризацију у ваздуху која је неопходна да би се достигао степен осјећаја мириса. 
7) Одоризација је „обиљежавање“ гаса, намијењеног потрошњи, мјешањем хемијских материја интензивног мириса, како би се уочило евентуално пропуштање уређаја и инсталација и излажење гаса у атмосферу.
8) Средстава за одоризацију су органска једињења са или без сумпора.
Члан 4.
(1) Одређивање интензитета мириса средства за одоризацију или гаса за потребе прорачуна К-вриједности, може извршити само помоћу људског чула мириса. 
(2) На основу индивидуалних различитих регистровања мириса, статистичким методама се врши оцјена резултата добијених према строго контролисаним условима тестирања групе посебно обучених особа.
(3) К-вриједност из става 1. овог члана служи за прорачун најмање концентрације средства за одоризацију у гасу како је приказано у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио,  као јединична мјера у mg/m3.

Члан 5.
(1) Додавање различитих мирисних материја не може повећати интензитет мириса, што се мора узети у обзир при прављењу гасних смјеша. 
(2) При одорисању гасова са недовољним властитим мирисом бира се количина мирисне материје као за гас без мириса.
(3) Уколико се мијешају два гаса довољно израженог, али различитиг мириса, постоји могућност да настала смјеша гаса има нови тип мириса, али недовољно изражен, при том се смјеша мора додатно одорисати.
(4) Мора се избјегавати честа промјена типа мириса изазвана кориштењем средстава за одоризацију различитог хемијског састава, како би се одржала истоветност оптималног интензитета мириса. 
(5) Информација за кориснике се дају путем узорака мириса (мирисних картица).
ГЛАВА II

ОПШТИ ЗАХТЈЕВИ СРЕДСТВА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ, УОБИЧАЈЕНИ ОДОРАНТИ
Члан 6.
(1) Поред задовољавајућег интензитета мириса, за средство за одоризацију постављају се слиједећи захтјеви:

1) Мирис којег средство за одоризацију даје гасу не може бити сличан другим уобичајеним мирисима.
2) Мирис мора бити непријатан, али не превише одбојан и мора бити постојан при различитим разрјеђивањима ваздухом, тако да се увијек са сигурношћу може препознати као средство упозоравања.
3) Додавањем средства за одоризацију гас не може постати отрован, нити на било који други начин штетан. 
4) Производи сагоријевања средстава за одоризацију, у концентрацијама садржаним у одлазном гасу не могу бити штетни.
5) Средство за одоризацију мора бити хемијски постојано, како ускладиштено, тако и послије додавања гасу.
6) Средство за одоризацију мора имати тако високу испарљивост да се не кондензује на условима притиска и температуре који владају у дистрибутивној мрежи, односно у посудама под притиском.
7) Средство за одоризацију мора бити испарљиво, по могућности без остатака.
8) Средство за одоризацију мора бити примјенљиво и на нижим спољним температурама.
9) Средства за одоризацију не могу доводити до стварања било каквих наслага на горионицима и сигурносним уређајима.

10) Средство за одоризацију, не може бити испрано с кондензирајућим угљиководицима.
Члан 7.
(1) Средства за одоризацију могу бити без сумпора и са сумпором.
(2) Органска једињења без сумпора, могу бити на бази акрилата. 
(3) Хемијске, физикалне и остале карактеристике могу се добити код произвођача (листови са сигурносним подацима).
(4) Средства за одоризацију са сумпором су сулфиди (тиоетери R - S – R) (тетрахидротиофен) и тиоли (меркаптан R - S – H, етилмеркаптан и терцијарни бутилмеркаптан). 
(5) Ови материјали се сертифицирају сами или у различитим смјешама. 
(6) Тиоли требају бити на првом мјесту према способности одоризације.
(7) Испоручилац треба да наведе састав средства за одоризацију.

Члан 8.

(1) Садржај мирисних супстанци у неразријеђеном средству за одоризацију мора износити најмање 98 масених дијелова у %. 
(2) Најмање 80 масених дијелова у % мирисних супстанци морају се састојати од секундарних или терцијарних тиола или сулфида.

Члан 9.
Приликом хлађења течног средства за одоризацију на - 20оC, није дозвољено да дође до замућивања са водом.
Члан 10. 

(1) При одређивању тока дестилације, крајња тачка дестилације не може бити изнад 130 оC. 

(2) У одређеном уређају за испитивање дестилације, као додатна карактеристична вриједност примјењује се температурна разлика 
[image: image34.png]-
|
|

(i

prostoru koji nije

:
|
|

= - HA————-

eksploziono ugroZen

14]]




t5-95%, а то значи, да количина дестилата од 5 - 95 % (запремински) мора продестиловати кроз уређај у опсегу температурне разлике која не може бити већа од 10 °C. 
(3) 
[image: image2.wmf]D

t5-95%, је разлика температура дестилације која се очитава при количини дестилата од 5 односно 95 запреминских удјела у %.

Члан 11.

Смоле могу износити максимално 0,2 масеног удјела у %.

Члан 12. 
(1) Код примјене средстава за одоризацију треба водити рачуна да она могу да имају велику моћ бубрења или растварања других органских материја као што су синтетички, заптивни материјали и мазива. 
(2) У уређајима за одоризацију, као и за заптивке у непосредној близини мјеста уноса (убризгавања) течног средства за одоризацију у гасовод, могу се користити само таква заптивна средства, постојана и на течна средства за одоризацију.
Члан 13.

(1) При малим концентрацијама средстава за одоризацију какве су у систему за снабдијевање гасом и при одговарајућим малим парцијалним притисцима у гасној фази, не очекује се негативан утицај тих концентрација на цијеви од синтетичких материјала.

(2) Приликом стављања у погон нове дионице цјевовода или при замјени средства за одоризацију може се десити да због адсорпције на зиду цијеви, прашине и таложења треба више времена да потребна концентрација средства за одоризацију дође до краја цјевовода. 

(3) Мјера адсорпције зависи од више фактора: особина цјевоводне мреже, притиска, температуре и хемијско-физикалних особина средства за одоризацију и периода задржавања гаса у цјевоводу.

(4) Уколико дође до пропуштања одорисаног гаса из незаптивених подземних водова, мирисне материје ће бити у мањој или већој мјери апсорбоване у земљишту. 

(5) Средство за одоризацију са вишом тачком кључања се више апсорбују од оних са нижом. 

(6) Меркаптани у земљиштима која садрже жељезне оксиде могу да оксидирају у дисулфиде који се у великој мјери апсорбују. 
(7) Апсорпција и оксидација опадају са повећањем влажности земљишта.
(8) За одоризацију течног гаса у течној фази користе се средства за одоризацију ниже тачке кључања (етилмеркаптан), који уз примјену одговарајућег испаривача испарава, релативно равномјерно са течним гасом.
(9) Средство за одоризацију треба да буде означено на посуди према стандарду ДИН 30650.

ГЛАВА III

СИГУРНОСНЕ МЈЕРЕ 
Члан 14.

(1) Код руковања са средствима за одоризацију морају се примјењивати прописи којим се уређује: заштита ваздуха, заштита воде, заштита животне средине, заштита природе, дозвољена количина штетних и опасних материја у земљишту и методе за њихово испитивање, заштита на раду и заштита од пожара .
(2) Примјер упутства за рад дат је у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов саставни дио, а примјер и упутстaва за рад с опасним материјама дат  је у Прилогу 4. овог правилника, који чини његов саставни дио .
(3) Запослени се редовно, а најмање једанпут годишње, морају упознати са тим упутствима.
(4) Мора се избјегавати да се без заштите респираторних органа дуже задржава у просторији која садржи испарења средстава за одоризацију, јер концентрована испарења средстава за одоризацију могу да доведу до здравствених проблема. 
(5) Уколико се у таквој просторији ипак мора дуже радити, обавезно је носити заштиту за респираторне органе са одговарајућим филтером (лака заштита респираторних органа са филтерским улошком A2-P2 за средства за одоризацију без сумпора и THT и филтером AX-P2 за средства за одоризацију која садрже сумпор са тачком кључања изнад 65 oC, или заштиту респираторних органа независну од околног ваздуха).
(6) При раду са средствима за одоризацију треба користити одговарајућу личну заштитну опрему према прописима који уређују заштиту на раду, (заштитна опрема за очи, лице и тијело). 
(7) Уколико и поред коришћења личне заштитне опреме течно средство за одоризацију дође у контакт са кожом или очима, као прво треба одмах испрати та мјеста са пуно воде. 
(8) Код контакта с очима, након испирања потражити и љекарску помоћ.
(9) За одстрањивање јаке концентрације мириса од просутог средства за одоризацију постоје различите могућности, и то:
1) Са дезодорансом се може "маскирати" мирис, при чему се неће промијенити хемијске особине средства за одоризацију и на тај начин нису уклоњени евентуални ризици за здравље, тако да је за веће количине исцуреног средства за одоризацију, примјена овог начина отклањања мириса неодговарајућа.
2) Распрскавањем јаких оксидационих средстава, мање количине истеклог средства за одоризацију са сумпором претварају се у продукте врло слабог мириса и у ту сврху се користе: натријум-хипохлорит (NaOCl), калцијум-хипохлорит (Ca(OCI)2) или водоник пероксид (H2O2) у воденом раствору, по могућности уз додатак детерџената, а код меркаптана се додаје водени раствор сребро-нитрата (5g/l). 
3) Чврста оксидациона средстава се не користe тамо гдје постоји опасност од паљења.
4) Код средстава за одоризацију без сумпора, обратити пажњу на податке произвођача како је приказано у Прилогу 5. овог правилника, који чини његов саставни дио.
5) Исцурјела средства за одоризацију се апсорбују везивним средствима (пијесак, активни угаљ, универзална везива) и прописно уклањају у непропусним спремницима, a преостали остаци третирају се као минималне количине.
(10) Због опасности да се загаде подземне воде, потребно је да се земљиште које упије средство за одоризацију третира (санира) у складу с прописима о заштити земљишта.

(11) За чишћење водова, спремника и дијелова уређаја препоручује се примјена алкохола (изопропанол, шпиритус и др.).

(12) Раствор сребрног нитрата (ца. 5 г/л) се показао добар посебно за уклањање мањих количина меркаптана.

Члан 15.

(1) Транспорт средстава за одоризацију вршити у складу са прописима који уређују превоз опасних материја и прописима који уређују  промет експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.
(2) Средства за одоризацију су сврстана у класу 3. 
(3) Дозвољен је транспорт средстава за одоризацију само у посудама за средства за одоризацију према стандарду ДИН 30 650.

Члан 16.

(1) Складиштење средстава за одоризацију подлијеже прописима који уређују област запаљивих течности, при чему складишне просторије морају бити хладне, суве и добро провјетрене. 
(2) Спремници и бурад са средствима за одоризацију не могу дуже вријеме директно бити изложени сунцу, да не би дошло до повећања унутрашњег притиска. 
(3) Спремник за средства за одоризацију и дозирни уређаји могу бити у истој просторији. 
(4) Средства за одоризацију се не могу складиштити заједно са лако запаљивим материјама. 
(5) За просторије за складиштење средства за одоризацију, морају бити испуњени захтјеви из члана 17. овог правилника.
(6) Средство за одоризацију мора имати способност складиштења од најмање 12 мјесеци и то испоручилац мора да потврди у писменој форми.
Члан 17.

(1) У просторијама за одоризацију важе захтјеви као за зону заштите од експлозије 1. 
(2) У њој сва електрична опрема мора бити изведена с заштитом од експлозије према стандарду БАС ЕН 60079-14, (они морају одговарати температурној класи Т4 и експлозивној класи 2).
(3) Потребно је предузети мјере за спречавање електростатичког наелектрисања.
(4) У просторијама за одоризацију не може бити ватре, варница, отвореног свјетла (свјетиљки без еx-заштите) и дима.

ГЛАВА IV 

ПОСТУПЦИ КОД ОДОРИЗАЦИЈЕ
Члан 18.

(1) Уређаји за одоризацију, укључујући и резервоаре средстава за одоризацију, су саставни елементи постројења за јавно снабдијевање гасом, (постројења за регулацију притиска и мјерење гаса). 
(2) Уз уређај за одоризацију мора постојати техничко упутство за рад како је приказано у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 19.
Одоризација се проводи у зависности од количине, тј. средство за одоризацију се континуирано доводи у струју гаса зависно од протока.

Члан 20.
Приликом конструисања уређаја за одоризацију код свих дијелова под притиском полази се од максимално радног притиска (MOP) цјевоводне мреже која се одорише, водећи рачуна о максималном притиску пумпе.
Члан 21.
(1) Материјали свих конструкционих дијелова који долазе у додир с течним средством за одоризацију се бирају тако да буду отпорни на механичка, хемијска и термичка оптерећења за вријеме прописаног погона.
(2) Конструкциони дијелови морају бити израђени од челика према стандарду ДИН 17440 са најмање 17 % хрома (Cr) и 9 % никла (Ni).
Члан 22.
Резервоари за средство за одоризацију, који се користе за транспорт и складиштење, морају одговарати стандардима ДИН 30 650-1 или ДИН 30 650-2.
Члан 23.
(1) Дозвољена је примјена само непропусних дозирних пумпи без заптивне чауре са електромагнетним погоном. 
(2) Заштита дозирне пумпе од нечистоћа врши се тако што се у инсталацију испред ње угради филтер, како је приказано у Прилогу 6. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(3) Пумпе најчешће посједују неповратни вентил на улазној и излазној страни. 
(4) Код пумпи без неповратних вентила, исти се морају посебно уградити. 
(5) Код постројења која се у дужем времену користе у подручју ниског оптерећења (мали проток гаса и стање мировања), препорука је да се у дозирни вод додатно угради магнетни вентил.
(6) Карактеристике ефикасности дозирне пумпе, као што је максимални притисак пумпања, мора да буду потврђени од стране испоручиоца или произвођача у фабричком протоколу. 
(7) Произвођач треба потврдити испитивање чврстоће пумпе.
(8) Уређаји за одоризацију морају да имају могућност испирања, како би пумпа могла да се испере при замјени средстава за одоризацију и спречи настанак јаког мириса. 
(9) Као средства за испирање могу се користити алкохоли, прописани чланом 14.став 11. овог правилника. 
(10) Резервоар за испирање не мора бити чврсто уграђен у постројење.
Члан 24.

(1) Млазница за убризгавање састоји се од уроњене цијеви с великом површином испаравања, запорне арматуре и неповратног вентила, што је приказано у Прилогу 5. овог правилника, који чини његов саставни дио. 
(2) Мора се избјећи уградња међу комада. 
(3) Неповратни вентил мора бити прилагођен за пулсирање. 
(4) Заштита од прљања и таложења врши се уградњом филтера што је приказано у Прилогу 4. овог правилника, који чини његов саставни дио. 
(5) Млазницу за убризгавање треба се уградити вертикално.
(6) Да би се спријечило да се при скидању неповратног вентила или млазнице за убризгавање испразни читав дозирни вод, препоручује се уградња другог запорног вентила у вод за убризгавање, у правцу тока средства за одоризацију, испред неповратног вентила.
Члан 25.

(1) Спојни водови у челичној изведби, који долазе у додир са средством за одоризацију, морају одговарати стандарду BAS ЕN 10 305-1 (бешавне прецизне челичне цијеви).

(2) Спојни водови, осим вода између дозирне пумпе и млазнице за убризгавање (вод за убризгавање), могу бити флексибилно изведени. 
(3) Кад се користе средства за одоризацију без сумпора, водови морају бити од одговарајућих флуореластомера, а ако се користе средства за одоризацију са сумпором, онда водови морају бити од материјала као што су PTFE или FPM (материјал у складу са стандардом БАС ЕН 682, класа Х), са челичним ојачањем у материјалу. 
(4) Код флексибилних спојних водова треба обезбједити изједначавање потенцијала.
Члан 26.

(5) Заптивке које долазе у додир са течним или концентрованим средством за одоризацију у виду паре, морају бити отпорне на њих.

(6) Неметалне заптивке морају бити израђене од флуореластомера ако се користе средства за одоризацију без сумпора, а од PTFE (тефлон) или FPM материјала према стандарду БАС ЕН 682, класа Х, ако се користе сумпорна средства за одоризацију.
Члан 27.

(1) За растављиве цијевне спојеве на завртање примјењују се одредбе стандарда ДИН 3859-1. 
(2) Примјењују се конструкције са два метална прстена (завртњи са двоструким стезним прстеном), као и нелемљени цијевни спојеви на завртање са урезним прстеном према стандарду ДИН 3861 или спојеви на завртање са истом вриједношћу.
(3) Од растављивих навојних спојева дозвољени су:
                 1) цијевни навоји према стандарду ДИН 2999-1, са заптивним средством у складу са стандардом БАС  ЕН 751-1,
2) навој НПТ (АНСИ Б 2.1) и
3) навој НПТФ (АНСИ Б 1.20.3).
(4) Као прирубнички спојеви користе се прирубнице са димензијама прикључног дијела према стандарду БАС ИСО 7005-1. 
(5) Квалитет се доказује према захтјевима за коване комаде и дијелове од нелегираних челика који се примјењују за посуде под притиском.
(6) Завртњи и навртке морају бити у складу са захтјевима за завртње и навртке од феритних челика који се користе код посуда са под притиском. 
(7) За прирубничке спојеве до PN 16 довољан је жиг произвођача и атест, као доказ квалитета.
(8) Утични спојеви (брзовезујуће спојнице) дозвољени су уколико је конструкцијом осигурано да не може доћи до неконтролисаног истицања средства за одоризацију. 
(9) При растављању прикључка не може доћи до истицања средства за одоризацију.
ГЛАВА V
ЗАХТЈЕВИ КОД УГРАДЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ
Члан 28.

(1) Трајно постављени уређаји за одоризацију морају се смјестити у посебне (одвојене) просторије. 
(2) Зидови, плафони и врата морају бити такви да спречавају преношење пожара.
(3) Материјали од којих су израђени морају бити негориви. 
(4) Постављање уређаја за одоризацију у ровове или стамбене зграде није дозвољено.
(5) Просторија постављања уређаја за одоризацију мора бити приступачна само из вана. 
(6) Врата се морају отварати према вани и имати могућност фиксирања у отвореном положају. 

(7) Код проходних просторија врата морају имати могућност отварања са унутрaшње стране. 
(8) Под у просторији постављања уређаја за одоризацију мора бити отпоран и непропустан на средство за одоризацију. 
(9) Нису дозвољени одводи у поду. 
(10) Отпор одвођења пода не може бити већи од 108 (.
(11)  Испод уређаја за одоризацију треба предвидјети одговарајуће кадице (сабирнике), које могу преузети сву количину средства за одоризацију из уређаја. 
(12) Конструкциони елементи који воде течност, са изузетком дозирног вода, не могу стршати изван кадице (сабирне посуде). 
(13) Каблови и цијевни проводници према сусједним просторијама које нису експлозионо заштићене, морају бити непропусни за гас.

(14) На улазу у просторију постављања уређаја за одоризацију треба да стоје натписи са упозорењем који упућују на опасност од пожара и одговарајуће мјере заштите. 
(15) Подручје опасности и радно мјесто треба бити трајно означено натписима с упозорењем на опасност од пожара и експлозије и одговарајућим мјерама заштите, у складу са прописим акоји уређују област заштите на раду и заштите од пожара.
(16) Препоручује се темперирање просторије у којој се налази уређај за одоризацију.
Члан 29.
(1) Просторије постављања уређаја за одоризацију и просторије за складиштење, морају бити вентилисане. 
(2) Вентилациони отвори се не могу затварати.

(3) Морају постојати, непосредно изнад пода и испод плафона, по један отвор у слободну атмосферу попречног пресјека 1/200 од површине пода просторије постављања уређаја за одоризацију. 

(4) Око ових вентилационих отвора нема заштитних подручја. 
(5) Непосредно поред или испод ових вентилационих отвора не могу се налазити било какви шахтови или отвори на згради.
Члан 30.

(1) Електричне инсталације у просторији постављања уређаја за одоризацију или у просторијама за складиштење средстава за одоризацију изводе се према важећим стандардима и прописима који уређују област електричне енергије. 
(2) Електричне инсталације у постројењима за снабдијевање гасом, у које се монтирају само млазнице за убризгавање и њихови прикључни водови, изводе се према прописима за гасне уређаје.
(3) Мора се осигурати да каблови не дођу у везу са средствима за одоризацију.
(4) За заштиту уграђених електричних дијелова инсталација препоручује се уградња пренапонских заштита.
(5) Морају се инсталирати само електрична погонска средства према стандардима БАС ЕН 50 014 до БАС  ЕН 50 020, са одговарајућом потврдом о испитивању типа.
(6)  За пуштање у погон,  потврде из става 5. овог члана се морају предати оператеру постројења (лицу које је задужено за експлоатацију уређаја).
(7) Вањска заштита од грома врши се у складу са  прописима који уређују област о громобранима, за уређаје за одоризацију и постројења за складиштење средстава за одоризацију, номиналне запремине мање од 450 l, неопходна је вањска заштита од грома само уколико се постројење (објекат) налази на отвореном и површина укупног комплекса објеката прелази 100 m2. 
(8) Код постројења за складиштење средстава за одоризацију чија номинална запремина прелази 450 l, потребна је вањска заштита од грома.
(9) Мјере унутрашње заштите од грома су увијек потребне и сматрају се задовољеним када је проведено изједначавање потенцијала.

(10) Код убризгавања средстава за одоризацију у катодно заштићени цјевовод, тај цјевовод не може бити обухваћен у изједначавање потенцијала. 

(11) Електрична мјеста раздвајања, неопходна за катодну заштиту, требају по могућности бити постављена изван експлозионо угрожених подручја.

Члан 31.
(1) Ради постизања равномјерне расподјеле средства за одоризацију у гасној струји, потребно је да дужина уроњене цијеви износи најмање 60 % пречника гасног вода, како је приказано у Прилогу 7. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(2) Не постоје посебни захтјеви за просторије кроз које су положени водови за убризгавање без растављивих спојева, а вод за убризгавање је видљиво обиљежен.
(3) Мора се водити рачуна о наводима произвођача о зависности дужине вода за убризгавање и његовог пречника.
(4) Препоручује се постављање вода за убризгавање, да је омогућено одзрачивање. 
(5) Уређај за одвод ваздуха мора бити постављен на највишем мјесту, да би се препознало повратно струјање на гасној страни, и треба се налазити унутар просторије одоризације.
Члан 32.
(1) Код одоризације с дозирним пумпама, дијелови уређаја за одоризацију који нису под притиском се осигуравају помоћу неповратних вентила. 

(2) Вентили који се налазе на усисној и потисној страни пумпе дјелују као додатни неповратни вентили.

(3) Код уређаја са пумпама, сви конструкциони елементи који су монтирани на потисној страни дозирне пумпе, као водови за убризгавање, треба да буду конструисани за максимални притисак пумпе према спецификацији произвођача.

Члан 33.

(1) Прилагођавање количине средства за одоризацију протоку гаса врши се помоћу управљачких уређаја, који дјелују код дозирања зависног од количине, пропорционалним додавањем средства за одоризацију.
(2) Импулси добијени из мјерења гаса се при томе обрађују у управљачком уређају и прослијеђују дозирној пумпи као подешавајућа величина.

(3) У изузетним случајевима, ако сигнал протока није на располагању могуће је такође дозирање средства за одоризацију зависно од времена, на основу временских интервала.

Члан 34.
(1) Мора постојати могућност да се у сваком моменту провјери количина одоранса која се доводи гасној струји, а што се може вршити биретама. 

(2) На тај начин се додата количина средства за одоризацију у одређеним временским интервалима очитава на калибрисаној мјерној бирети (мензури) и та количина се доводи у однос са запремином гаса протеклом за исти временски период.

(3) Уређајима за надзирање, између осталих се врши:

1) надзирање нивоа пуњења спремника одоранса,
2) аутоматско надзирање дозиране запремине и
3) надзирање улаза импулса
Члан 35.
(1) Чврстоћу и непропусност уређаја за одоризацију као цјелине, или свих његових дијелова појединачно, испитује произвођач у складу с важећим прописима за гасне уређаје. 
(2) Ова испитивања произвођач потврђује потврдом о испитивању, а незвисно од тога мора се провести испитивање чврстоће и непропусност према Техничком правилу Г 469.
(3) Готова монтирана постројења за одоризацију се на мјесту постављања, до млазнице за убризгавање, подвргавају завршном испитивању непропусности и функционалности, (шпиритусом или бензином за прање и испирање), са максималним излазним притиском дозирне пумпе.

(4) При стављању у погон уређаја за одоризацију треба водити рачуна о упутствима произвођача. 

(5) Испитивање на мјесту постављања врши и потврду издаје стручно лице за ову област.
ГЛАВА VI
ДОДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ, УДАРНО ДОЗИРАЊЕ И КОНТРОЛА ОДОРИЗАЦИЈЕ

Члан 36.
(1) Гориви гасови за јавно снабдијевање  морају увијек бити тако одорисани да се у смјеши гас/ваздух достигне ниво мириса 3 (упозоравајући степен мириса), прије него што концентрација гаса може представљати опасност (граница паљења, садржај CO). 

(2) Прорачун минималне количине средства за одоризацију се проводи како је представљено у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио. 

(3) Како у гасној дистрибутивној мрежи може доћи до смањења интензитета мириса услијед адсорпције, хемијске реакције или преклапања мириса, додавање средства за одоризацију на улазу у мрежу мора бити тако изабрано да се достигне упозоравајући степен мириса у цјелокупној дистрибутивној мрежи.

(4) Утицај самог гаса на смањивање или појачавање интензитета мириса не може се реално обухватити рачунским поступком представљеним у Прилогу 8. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(5) Израчунате количине средства за одоризацију представљају, само најнижу вриједност чија се погодност увијек мора утврдити мјерењем концентрације средства за одоризацију и контролом  или провјером интензитета мириса.

(6) Праг регистровања мириса, степен мириса 1. приказан у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио, не може се узети у обзир при утврђивању неопходне концентрације средства за одоризацију, јер праг осјетљивости чула мириса код особа са лошијим регистровањем мириса огледа се код значајно веће концентрације средства за одоризацију, него што је утврђено код тест особа са просјечном способношћу регистровања мириса из члана 4. овог правилника.
(7) Мирис који одговара концентрацији средства за одоризацију са степеном мириса 3. могу јасно регистровати и особе с релативно слабом способношћу регистровања мириса.
(8) Као основа за прорачун минималне концентрације средства за одоризацију узимају се тзв. К-вриједности  приказане у  Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(9) К-вриједности утврђене у оквиру поступка сертификације се налазе код произвођача односно испоручиоца.
Члан 37.
(1) Минимална концентрација средства за одоризацију се израчунава у зависности од доње границе паљења гаса.

(2) Како би се правовремено могла препознати опасност од гаса, смјеша гас/ваздух мора имати степен интензитета најмање 3, у тренутку када концентрација гаса у ваздуху достигне ниво од 0,2 x доња граница паљења (UZG).

(3) Прорачун минималне концентрације средства за одоризацију cn је дат у Прилогу 8. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(4) Из одређених разлога може се неколико дана гасу додавати повећана количина средства за одоризацију (ударна одоризација), која се примјењује у случају:
1) стављања у погон нових мрежа или дионица цјевовода, како би се брже достигла минимална концентрација средства за одоризацију и
2) када треба утврдити мале незаптивености на унутрашњој гасној инсталацији.

(5) Повећавање додавања се врши по степенима, како се на евентуалну појаву мириса могло благовремено реаговати. 

(6) Максимална концентрација средства за одоризацију у таквим случајевима може бити максимално три пута већа од уобичајене концентрације средства за одоризацију у дистрибутивној мрежи. 

(7) Код додавања веће количине постоји опасност од појаве учесталих лажних аларма од стране потрошача, код којих већ и сам несагорјели гас који истиче при паљењу гасног горионика достиже праг надражаја или чак води упозоравајућем степену мириса.
Члан 38.
(1) Да би се осигурала оптимална одоризација гаса код потрошача, потребно је најбоље функционисање уређаја за дозирање средства за одоризацију, и потврда задовољавајуће концентрације средства за одоризацију у гасној дистрибутивној мрежи.

(2) Контрола, одржавање и резултати мјерења документују се на одговарајући начин, а документација се чува најмање двије године.
Члан 39.
Надзор уређаја за одоризацију се врши даљински, или се контролише најмање једанпут мјесечно.
Члан 40.
(1) Код уређаја без даљинског надзора утврђивање средстава за одоризацију у оквиру одређеног мјерног интервала се врши на мјерној бирети (мензури) очитане количине додатог средства за одоризацију, у поређењу с количином протеклог гаса у истом временском периоду.
(2) Ако постоји регулациони уређај за минималне количине или уређај за анализу, онда се тако добијена додата количина средства за одоризацију упоређује с индикованом вриједношћу.
(3) Врши се испитивање:
1) спољних заптивености уређаја за одоризацију.
2) осталих техничких карактеристика, као што су оптерећење притиском, вакуум, итд и
3)  стања пуњења у резервоару за залихе.
(4) Врши се и визуелна контрола пумпе за одоризацију.
(5) При замјени или пуњењу резервоара за залихе средства за одоризацију може се, ради утврђивања просјечне концентрације средства за одоризацију у гасу, потрошња средства за одоризацију упоредити с количином гаса потрошеном од последњег пуњења резервоара.
Члан 41.
(1) Код уређаја за одоризацију са даљинским надзором неопходна је:

1) тренутна обрада пријава сметњи,

2) контрола садржаја средства за одоризацију у гасу,

3) контрола стања пуњења у резервоару за залихе
(2) Надзор (контрола) се врши полугодишње.

Члан 42.
(1) Рокови за сервисирање уређаја за одоризацију утврђују се према погонским условима, захтјевима и искуствима. 
(2) Рокови за сервисирање су максимално двије године.
(3) Сервисирање обухвата:

1) Испитивање (провјера) филтерских уложака,
2) Испитивање (провјера) неповратних вентила,
3) Испитивање (провјера) функционалних вентила,
4) Испитивање (провјера) спојних цријеви,
5) Испитивање (провјера) капацитета дозирне пумпе,
6) Испитивање (провјера) спољне заптивености уређаја за одоризацију,
7) Испитивање (провјера) исправности даљинског преноса пријаве сметњи и осталих информација и
8) Спољно чишћење уређаја за одоризацију.

(4) Поред наведеног у ставу 3. овог члана потребно се руководити и препорукама за одржавање које издаје произвођач уређаја за одоризацију.
Члан 43. 
(1) Поред надзора из чл. 40, 41. и 42. потребне су контроле концентрације средства за одоризацију у гасној дистрибутивној мрежи.
(2) Контрола концентрације средства за одоризацију се може вршити континуирано, помоћу фиксно постављених мјерних уређаја, или дисконтинуирано (два пута годишње). 
(3) Континуирано мјерење не искључује додатно узимање узорка. 
(4) Паралелно са контролом концентрације  средстава за одоризацију из ст. 2. и 3. овог члана  предузима се и осигурање контролом мириса.
(5) Мјерењем концентрације средства за одоризацију у појединачним, а прије свега новим гасним дистрибутивним мрежама се провјерава, да ли је у уређај за одоризацију подешен за потребни однос средство за одоризацију/гас.
(6) Након провјере из става 5. овог члана  концентрација средства за одоризацију, према погонским искуствима, контролише се најмање два пута годишње, и то на репрезентативним тачкама које се налазе што је могуће даље од уређаја за одоризацију.
(7) Број мјеста за узимање узорака и учесталост узорковања утврђује оператер дистрибутивног система.
(8) Код битних промјена погонских услова у гасној дистрибутивној мрежи, (код испадања једног од мјеста напајања), проводе се додатне контроле концентрације средства за одоризацију.
(9) За одређивање концентрације средства за одоризацију морају се примјенити одговарајући квантитативни поступци анализе. 
(10) Квантитативни поступци анализе из става 9. овог члана  су поступци гасне хроматографије, код којих долази до издвајања аналита у поједина једињењења. 
(11) Поступцима гасне хроматографије из става 10. овог члана  спречавају се утицаји гасних примјеса, (угљен-оксидсулфид, виши угљоводоници, незасићени угљоводоници, метанол, водоник и др.), али и појединачно одређују органска једињења од значаја.
(12) Могу се користити и ручни мјерни уређаји са одговарајућим детектором, уколико треба искључити утицаје ометајућих компоненти. 
(13) При коришћењу ручних мјерних уређаја из става 12. овог члана потребно је посебно водити рачуна о коректном узимању узорка, редовном калибрисању и примјени одговарајућих калибрационих гасова.
(14)  Као референтни поступци за калибрисање ручних мјерних уређаја користе се поступци гасне хроматографије, за средства за одоризацију са сумпором према стандарду  ДИН 51 855, 7. дио и 8. дио. 
ГЛАВА VII
ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ
    Члан 44.
Произвођач ставља на располагање испитној лабораторији 1 kg средства за одоризацију.
Члан 45.
Произвођач доставља сљедеће документе у три примјерка на једном од службених језика БиХ:

1) каталоге и опис средства за одоризацију,

2) састав,

3) податке о кориштењу средстава за одоризацију и
4) потврду произвођача о способности складиштења.
Члан 46.
(1) Састав средства за одоризацију се утврђује анализом помоћу гасне хроматографије према стандарду ИСО 6326, 4 дио. 
(2) Раздвајање се врши на једном PTFE-стубу дужине 2,5 m са 15 масених удјела у % силиконског уља OV-17 на Chromosorb W (150-180(m) при носећој гасној струји (H2, He ili N2) od 25 ml/min.

(3) Почетна температура износи 30 oC, након три минуте температура се повећава са 5 oC/min до 85 oC и држи се још пет минута на овој температури.
(4) Показивање се врши са јонизирајућим детектором пламена (FID), односно детектором топлотне проводљивости (WLD). 
(5) Оцјена се врши узимајући у обзир корективне факторе специфичне за материјал, који се одређује помоћу чистих сумпорних једињења.
(6) У односу на тиофене добијају се у наведеним условима, релативна времена задржавања која су приказана у Прилогу 9. овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 47.
(1) Одређивање тачке замућења се врши према стандарду ИСО 3015, при чему се супротно одредбама овог стандарда, процјењује и замућење водом. 
(2) При одређивању тачке замућења из става 1. овог члана не врши се сушење приликом припреме узорка.
Члан 48.
Ток дестилације се одређује према стандарду ДИН 51 751.
Члан 49.
(1) У отворену мјерну посуду пречника 20 mm пипетом се ставља 5 g средства за одоризацију. 
(2) Изнад мјерне посуде се причврсти лијевак пречника. 50 mm тако да између горње ивице мјерне посуде и конуса лијевка остане прстенасти отвор ширине 5 mm. 
(3) Кроз лијевак се усисава ваздух преко мјерне посуде при собној температури помоћу пумпе с млазом воде док тежина мјерне посуде не постане константна.
(4) Између лијевка и пумпе са млазом воде укључује се један торањ са А-угљеном који прихвата средство за одоризацију претворено у пару.

Члан 50.
(1) Вријеме промјене одоризације гаса са једног средства за одоризацију на друго се одређује у зависности од запреминског протока гаса. 
(2) Промјена се препоручује код већих протока гаса.
Члан 51.
Ради искључења међусобног утицаја појединачних одоранса, потребно је у потпуности испразнити постројење за одоризацију.

Члан 52.
Прије пуњења другог одоранса потребно је све заптивке, које могу доћи у додир са течним одорансом, замијенити с одговарајућим заптивкама према подацима произвођача одоранса.

Члан 53.
Постројење се на уобичајен начин пуни другим одорансом.

Члан 54.
(1) Код прве промјене се препоручује повишена концентрација одоранса. 
(2) Концентрација одоранса може редуковати у зависности од измјерене концентрације у цјевоводној мрежи.

Члан 55.
(1) Код контроле промјене одоризације потребно је примијенити одговарајуће поступке анализе (гасна хроматографија и др.). 
(2) Независно од мјерних вриједности мора се постићи степен мириса 3 (упозоравајући степен мириса) на сваком мјесту у гасној мрежи.

(3) Након успјешне промјене,  препоручује се чешћи надзор постројења за одоризацију.
Члан 56.

(1) Управни надзор над спровођењем одредби овог правилника врши министарство надлежно за област енергетике.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог правилника врши Републичка управа за инспекцијске послове. 
ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Број:
















Датум:                                                                                                         

                                                                                                                       М И Н И С Т А Р
                                                                                                                  Петар Ђокић












ПРИЛОГ 1.
Подјела степена осјећаја мириса
	Степен мириса
	Дефиниција
	Напомене

	0
	нема осјећаја
	

	1
	врло слаб
	*граница осјећаја мириса (праг мириса)

	2
	слаб
	

	3
	јасно изражени
	упозоравајући степен мириса

	4
	јак
	

	5
	врло јак
	

	6
	екстремно јак
	горња граница повећања интензитета


*Код даљег смањења овог интензитета, мирис се не може више утврдити.
ПРИЛОГ 2.

K-вриједности различитих средстава за одоризацију
	Средство за одоризацију
	K-вриједност у mg/m3

	Тетрахидротиофен (THT)
	0,08

	Меркаптани и смеше меркаптана
	0,03

	Средства за одоризацију без сумпора, на бази акрилата
	0,03


ПРИЛОГ 3.
Примјер упутства за рад
	

	
	ПРИМЈЕР УПУТСВА ЗА РАД
	

	
	
	Подручје примјене
	
	

	
	Рад уређаја за одоризацију

Одоранс: Тетрахидротиофен (THT) и/или друга смјеса меркаптена
	

	
	
	Опасност за човјека и околину
	
	

	
	Ако одоранс цури неконтролисано, постоји опасност по здравље људи, као и да се загаде земља, вода и ваздух. 
Одоранс са ваздухом  ствара експлозивну смјесу. 
(опасност од палења за THT; UEG = 1,2 Vol%; OEG= 12.1 Vol%)

Водити рачуна о заштити од експлозије (зона заштите од експлозије 1, температурна класа Т 4):

· Држати далеко од извора палења!

· Елекрични уређаји са заштитом од експлозије

· Подузети мјере за евентуалну борбу против пожара (на примјер, уређаји за гашење пожара ПГ 12)
	

	
	
	Мјере заштите и правила понашања
	
	

	
	[image: image3.jpg]



Држати слободним отворе за вентилацију и одзрачивање.
Оворити врата и фиксирати их
[image: image4.jpg]&




Пуњење, односно замјена бачви:

· Користити уређај за дизање или претовар када се мијењале бачве

· Извести изјеначавање потенцијала (калб за уземљење) између уређаја и бачве

· Преконтролисати прикључке

· Поступак пуњења, односно замјена бачви према подацима произвођача

· Треба стално контролисати пуњење

· Треба хватати одоранс који капа

· Контрола уређаја (испитати потрошњу одоранса, контрола пуњења пумпе за дозирање)

[image: image5.png]POS




Лична заштитна опрема:

Заштита за очи

Заштита за руке
[image: image6.png]B ore

o HEE R

start

Comment.

View  Form

FBH_G 280-1.pdf

Protect

x

Share

FBH_G 280-1.pdf - Foxit Reader

Connect  Hep  Extras Q) Tell me what you want to do.. O & [Fnd

——

« Drzati daleko od izvora palenja!
« Elekriéni uredaii sa zastitom od eksplozije
« Poduzeti mjere za eventualnu borbu protiv poZara (na primjer, uredaji za gasenje poZara PG 12)

Mijere zaitite i pravila ponasanja

Drati slobodnim otvore za ventilaciju i odzragivanje.
Otvoriti vrata i fiksirati ih.

Punjenje, odnosno zamjena bacvi:

Koristiti uredaj za dizanje ili pretovar kada se mijenjale bacve
Izvesti izjena¢avanie potencijala (kalb za uzemljenje) izmedu uredaja i bacve
Prekontrolisati prikljucke

« Postupak punjenja, odnosno zamjena bacvi prema podacima proizvodata

 Treba stalno kontrolisati punjenje

 Treba hvatati odorans koji kapa

« Kontrola uredaja (ispitati potro$nju odoransa, kontrola punjenja pumpe za doziranje)

Li¢na zadtitna oprema:

Zadtita za oci

Zagita za ruke

Zagtitne cipele (antistati¢ne)
Zajtitna odijela koja se tesko zapale

Pravila ponasanja
Ne jesti, ne piti ili ne pusiti.
Ne otvarati silom bacve i ne ostavljati otvorene bacve

4 4 [31/36 ML = BEmEE

19218% ~ O —+—@





Заштитне ципеле (антистатичне)

Заштитна одијела која се тешко запале
[image: image7.png]



Правила понашања:

Не јести, не пити или не пушити.

Не отварати силом бачве и не остављати отворене бачве

	

	
	
	Понашање у случају сметњи
	
	

	
	[image: image8.png]



	Одмах обавијестити одоговрног претпостављеног 
Цурење одоранса:

Забрањен приступ неовлаштеним особама. Држати подаље изворе палења, побринути се за довољно провјетравање. Зауставити цурење одоранса (блокирање, искључити пумпу за дозирање) Хватати одоранс који цури са материјалима који упијају, односно крпама, и похранити у спремнике који не пропуштају мирис и течност док се не отклоне.

Носити заштиту за дисајне путеве ако је одоранс у ваздуху.
	

	
	[image: image9.png]



	Понашање у случају пожара:

У случају пожара, гасити са угљен диоксидом, пјеном, водом или сухим средствима за гашење. Хладити са водом угрожене спремнике. Пријавити мјесто пажара надлежној особи
	

	
	
	


ПРИЛОГ 4.
Примјер упутства за рад са опасним материјама
	

	
	Бр: 01/1999 
Датум: 01.09.1999 
Оператер: 
Одговорна особа: УПУТСВА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА
Подручје рада:

Радно мјесто/активност: Уређај за одоризацију/одржавање/поправка
	

	
	
	Подручје примјене
	
	

	
	Меркаптен
Друга ознака: Одоранс за природни гас

Број производа:
Облик: течно                                                  Боја: без боје                                  Мирис: продоран
	

	
	
	Опасност за човјека и околину
	
	

	
	[image: image10.png]



Лако запаљив.

Надражује очи

[image: image11.png]



Не смије доспјети у подземну воду, канализацију или тло (класа угрожавања воде 3.) 
Паре могу са ваздухом стварати експлозиону смјесу.


	

	
	
	Мјере заштите и правила понашања
	
	

	
	[image: image12.png]POS




Радно мјесто добро провјетравати.

Спремниици треба да буду заптивено затворени.

Забрањен додир са кожом, очима и одјећом.

Носити заштитну одјећу, заштитне рукавице и заштитне наочале.

При раду не јести, не пити и не пушити.
[image: image13.jpg]&




Избјегавати контакт са оксидационим средствима.

Подузети мјере против електростатичног набоја.

Заштита дисајних путева је потребна.

По правилу, када се мијењају бачве и када се врши претовар.
[image: image14.png]



Бити далеко од извора палења.


	

	
	
	Понашање у случају опасности
	
	

	
	
	Треба носити заштиту за дисајне путеве при радовима када се може рачунати да ће се радити дуже вријеме са већим концентрацијама. Покупити расути или исцурени одоранс са везивним средством и похранити у посуде које се заптивено затварају.

Подесна средства гашења у случају пожара: угљендиоксид, пјена, суха средства за гашење.

Вода није подесна за гашење пожара
	

	
	
	Прва помоћ
	
	

	
	[image: image15.png]w HE8EH &

FBH_G 280-1.pdf - Foxit Reader B =

do.. O [ [Fnd pla-
Convert

e s por: ML)

start FBH_G 280-1.pdf x

Izbjegavati kontakt sa oksidacionim sredstvima.

Biti daleko od izvora palenja.

Poduzeti mjere protiv elektrostati¢nog naboja.

Zadtita disajnih puteva je potrebna.

Po pravilu, kada se mijenjaju baéve i kada se vrsi pretovar.

Treba nositi zadtitu za disajne puteve pri radovima kada se moZe racunati da ce se raditi duze
vrijeme sa ve¢im koncentracijama. Pokupiti rasuti ili iscureni odorans sa vezivnim sredstvom i
pohraniti u posude koje se zaptiveno zatvaraju.

A Podesna sredstva gasenja u sluéaju pozara: ugljendioksid, pjena, suha sredstva za gasenje.
Voda nije podesna za gaSenje poZara!

Nakon kontakta sa koZzom: odmah oprati sa vodom i sapunom, odloZiti vlaznu odjecu.
Nakon kontakta sa oima: odmah isprati sa dosta vode. Zatraziti ljekarsku pomo¢.
Nakon udisanja: dovesti svjeZi zrak. Odmah zatraziti ljekarsku pomoé.

Nakon gutanja: popiti dosta vode. Ne izazivati povra¢anje. ZatraZiti ljekarsku pomo¢.

Strugno odlaganje

Odlagati u posude koje se zaptiveno zatvaraju kao otpad koji zahtijeva poseban nadzor.
Pridrzavati se Uredbe o opasnim materijama (GGVS/SDR).
Smijesa merkaptena: UN br. 1993; klasa 3 tacka 3b.

<3236 L] BEEE 1028 -O—+—0





	Након контакта са кожом: одмах опрати са водом и сапуном, одложити влажну одјећу. Након контакта са очима: одмах испрати са доста воде. Затражити љекарску помоћ. Након удисања: довести свјежи ваздух. Одмах затражити љекарску помоћ. Након гутања: попити доста воде. Не изазивати повраћање. Затражити љекарску помоћ
	

	
	
	Стручно одлагање
	
	

	
	
	Одлагати у посуде које се заптивено затварају као отпад који захтијева посебан надзор. Смјеса меркаптена: УН бр. 1993; класа 3,тачка 3б 
	

	
	
	


ПРИЛОГ 4.
Примјер упутства за рад са опасним материјама
	

	
	Бр: 02/1999 
Датум: 01.09.1999 
Оператер: 
Одговорна особа: УПУТСВА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА
Подручје рада:

Радно мјесто/активност: Уређај за одоризацију/одржавање/поправка
	

	
	
	Подручје примјене
	
	

	
	Тетрахидротиофен (ТHТ)

Друга ознака: Одоранс за природни гас 
Број производа: 
Облик: течно                                                   Боја: без боје                                  Мирис: продоран
	

	
	
	Опасност за човјека и околину
	
	

	
	[image: image16.png]



Лако запаљив.

Опасан по здравље ако се удише, гута или се долази у контакт са њиме. Надражује очи.

[image: image17.png]



Не смије доспјети у подземну воду, канализацију или тло (класа угрожавања воде 3). Паре могу са ваздухом стварати експлозиону смјесу.


	

	
	
	Мјере заштите и правила понашања
	
	

	
	[image: image18.png]POS




Радно мјесто добро провјетравати.

Спремниици треба да буду заптивено затворени.

Забрањен додир са кожом, очима и одјећом.

Носити заштитну одјећу, заштитне рукавице и заштитне наочале.

При раду не јести, не пити и не пушити.
[image: image19.jpg]&




Избјегавати контакт са оксидационим средствима.

Подузети мјере против електростатичног набоја.

Заштита дисајних путева је потребна.

По правилу, када се мијењају бачве и када се врши претовар.
[image: image20.png]



Бити далеко од извора палења.


	

	
	
	Понашање у случају опасности
	
	

	
	
	Треба носити заштиту за дисајне путеве при радовима када се може рачунати да ће се радити дуже вријеме са већим концентрацијама. Покупити расути или исцурени одоранс са везивним средством и похранити у посуде које се заптивено затварају.

Подесна средства гашења у случају пожара: угљендиоксид, пјена, суха средства за гашење.

Вода није подесна за гашење пожара
	

	
	
	Прва помоћ
	
	

	
	[image: image21.png]w HE8EH &

FBH_G 280-1.pdf - Foxit Reader B =

do.. O [ [Fnd pla-
Convert

e s por: ML)

start FBH_G 280-1.pdf x

Izbjegavati kontakt sa oksidacionim sredstvima.

Biti daleko od izvora palenja.

Poduzeti mjere protiv elektrostati¢nog naboja.

Zadtita disajnih puteva je potrebna.

Po pravilu, kada se mijenjaju baéve i kada se vrsi pretovar.

Treba nositi zadtitu za disajne puteve pri radovima kada se moZe racunati da ce se raditi duze
vrijeme sa ve¢im koncentracijama. Pokupiti rasuti ili iscureni odorans sa vezivnim sredstvom i
pohraniti u posude koje se zaptiveno zatvaraju.

A Podesna sredstva gasenja u sluéaju pozara: ugljendioksid, pjena, suha sredstva za gasenje.
Voda nije podesna za gaSenje poZara!

Nakon kontakta sa koZzom: odmah oprati sa vodom i sapunom, odloZiti vlaznu odjecu.
Nakon kontakta sa oima: odmah isprati sa dosta vode. Zatraziti ljekarsku pomo¢.
Nakon udisanja: dovesti svjeZi zrak. Odmah zatraziti ljekarsku pomoé.

Nakon gutanja: popiti dosta vode. Ne izazivati povra¢anje. ZatraZiti ljekarsku pomo¢.

Strugno odlaganje

Odlagati u posude koje se zaptiveno zatvaraju kao otpad koji zahtijeva poseban nadzor.
Pridrzavati se Uredbe o opasnim materijama (GGVS/SDR).
Smijesa merkaptena: UN br. 1993; klasa 3 tacka 3b.

<3236 L] BEEE 1028 -O—+—0





	Након контакта са кожом: одмах опрати са водом и сапуном, одложити влажну одјећу. Након контакта са очима: одмах испрати са доста воде. Затражити љекарску помоћ. Након удисања: довести свјежи ваздух. Одмах затражити љекарску помоћ. Након гутања: попити доста воде. Не изазивати повраћање. Затражити љекарску помоћ
	

	
	
	Стручно одлагање
	
	

	
	
	Одлагати у посуде које се заптивено затварају као отпад који захтијева посебан надзор. THT: UN br. 2412; klasa 3 тачка 3б
	

	
	
	


ПРИЛОГ 4.
Примјер упутства за рад са опасним материјама
	

	
	Бр: 01/2003 
Датум: 01.04.2003 
Оператер: 
Одговорна особа: УПУТСВА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА
Подручје рада:

Радно мјесто/активност: Уређај за одоризацију/одржавање/поправка
	

	
	
	Подручје примјене
	
	

	
	Одоранс гас (без сумпора)

Друга ознака: Одоранс за природни гас 
Број производа:

Облик: течно                                                   Боја: без боје                                  Мирис: продоран
	

	
	
	Опасност за човјека и околину
	
	

	
	[image: image22.png]



Лако запаљив.

Могућа сензибилизација кроз контакт с кожом.

Опасан по здравље ако се удише, гута и уколико кожа долази у контакт са њиме.

Надражује очи.
[image: image23.png]



Не смије доспјети у подземну воду, канализацију или тло (класа угрожавања воде 3). Паре могу са ваздухом стварати експлозиону смјесу

	

	
	
	Мјере заштите и правила понашања
	
	

	
	[image: image24.png]POS




Радно мјесто добро провјетравати. Ако вентилације није довољна користити уређај за заштиту респираторних органа

Спремниици треба да буду заптивено затворени.
Забрањен додир са кожом, очима и одјећом.

Носити заштитну одјећу, заштитне рукавице и заштитне наочале.

При раду не јести, не пити, не пушити и не ушмркивати.
[image: image25.jpg]&




Избјегавати контакт са оксидационим средствима.

Подузети мјере против електростатичног набоја.

Заштита дисајних путева је потребна.

По правилу, када се мијењају бачве и када се врши претовар.
[image: image26.png]



Бити далеко од извора палења.


	

	
	
	Понашање у случају опасности
	
	

	
	
	Треба носити заштиту за дисајне путеве при радовима када се може рачунати да ће се радити дуже вријеме са већим концентрацијама. Покупити расути или исцурени одоранс са везивним средством и похранити у посуде које се заптивено затварају.

Подесна средства гашења у случају пожара: угљендиоксид, пјена, суха средства за гашење.

Вода није подесна за гашење пожара
	

	
	
	Прва помоћ
	
	

	
	[image: image27.png]w HE8EH &

FBH_G 280-1.pdf - Foxit Reader B =

do.. O [ [Fnd pla-
Convert

e s por: ML)

start FBH_G 280-1.pdf x

Izbjegavati kontakt sa oksidacionim sredstvima.

Biti daleko od izvora palenja.

Poduzeti mjere protiv elektrostati¢nog naboja.

Zadtita disajnih puteva je potrebna.

Po pravilu, kada se mijenjaju baéve i kada se vrsi pretovar.

Treba nositi zadtitu za disajne puteve pri radovima kada se moZe racunati da ce se raditi duze
vrijeme sa ve¢im koncentracijama. Pokupiti rasuti ili iscureni odorans sa vezivnim sredstvom i
pohraniti u posude koje se zaptiveno zatvaraju.

A Podesna sredstva gasenja u sluéaju pozara: ugljendioksid, pjena, suha sredstva za gasenje.
Voda nije podesna za gaSenje poZara!

Nakon kontakta sa koZzom: odmah oprati sa vodom i sapunom, odloZiti vlaznu odjecu.
Nakon kontakta sa oima: odmah isprati sa dosta vode. Zatraziti ljekarsku pomo¢.
Nakon udisanja: dovesti svjeZi zrak. Odmah zatraziti ljekarsku pomoé.

Nakon gutanja: popiti dosta vode. Ne izazivati povra¢anje. ZatraZiti ljekarsku pomo¢.

Strugno odlaganje

Odlagati u posude koje se zaptiveno zatvaraju kao otpad koji zahtijeva poseban nadzor.
Pridrzavati se Uredbe o opasnim materijama (GGVS/SDR).
Smijesa merkaptena: UN br. 1993; klasa 3 tacka 3b.

<3236 L] BEEE 1028 -O—+—0





	Након контакта са кожом: одмах опрати са водом и сапуном, одложити влажну одјећу. Након контакта са очима: одмах испрати са доста воде. Затражити љекарску помоћ. Након удисања: довести свјежи ваздух. Одмах затражити љекарску помоћ. Након гутања: попити доста воде. Не изазивати повраћање. Затражити љекарску помоћ
	

	
	
	Стручно одлагање
	
	

	
	
	Одлагати у посуде које се заптивено затварају као отпад који захтијева посебан надзор. Парфимеријски производ: УН бр. 12663; класа 3 тачка 3б

	

	
	
	


ПРИЛОГ 5.
Упозорење

	УПОЗОРЕЊЕ:
Нерастворене хемикалије не доводити у додир са средствима.

Опасност од пожара и експлозије!


ПРИЛОГ 6.
Шематски приказ уређаја за одоризацију

[image: image1.wmf]D



	1
	мјерач потрошње гаса
	7
	прикључак за испирање

	2
	коректор величина стања
	8
	вентил за одзрачивање с показним стаклом

	3
	давач импулса
	9
	контрола дозирања и стања пуњења

	4
	управљачки апарат са
	10
	посуда са средством за одоризацију

	
	претварачем импулса
	11
	филтер

	4a
	претварач импулса
	12
	посуда за сакупљање

	5
	дозирна пумпа
	13
	аутоматска контрола дозираног волумена

	6
	сапница за убризгавање
	14
	филтер са активним угљеном

	6.1
	уроњена цијев
	15
	запорни вентил

	6.2
	запорни вентил
	
	

	6.3
	неповратни вентил
	
	


ПРИЛОГ 7.
Примјер уградње млазнице за убризгавање

[image: image28.png]duzina uranjanja

min. (60%)

_ _ - - nepovratni ventil

...~ zaporni ventil

.- nehrdajuéi zaplivni prsten

_. - - havarene spojnice

O0000CO

glavni gasni vod

L -~ uronjena cijev





ПРИЛОГ  8.
Минимална количина средства за одоризацију

За минималну концентрацију средства за одоризацију cn важи:

[image: image29.wmf]xUZG

0,2

100

Kx

n

c

=


K      =   K-вриједност према Прилогу 2.
UZG =  доња граница паљења у % запремине гаса у ваздуху
Примјер 1: (за природни гас одорисан средством за одоризацију без сумпора, на бази акрилата):

За природни гас који се дистрибуира у РС  треба рачунати са доњом границом паљења од 4,0 % запреминског удјела у ваздуху (чист метан 4,4 %).


[image: image30.wmf]3

/

8

,

8

0

,

4

x

0,2

100

x

07

,

0

n

c

m

mg

bezsumpora

=

=


Примјер 2: (природни гас одорисан THT -ом, односно меркаптаном)

2a: THT

[image: image31.wmf]3

/

0

,

10

0

,

4

x

0,2

100

x

08

,

0

n

c

m

mg

THT

=

=


2б: Меркаптан

[image: image32.wmf]3

/

8

,

3

0

,

4

x

0,2

100

x

03

,

0

.

n

c

m

mg

Merk

=

=


Примјер 3: (за гасовити пропан одорисан меркаптаном)

[image: image33.wmf]3

/

8

,

8

7

,

1

x

0,2

100

x

03

,

0

.

n

c

m

mg

Merk

=

=


За пропан са доњом границом паљења од 1,7 % запреминског удјела у ваздуху.

ПРИЛОГ 9.
Релативно вријеме задржавања
	Сумпорни спој
	Формула
	Релативно вријеме задржавања

	Methanthiol
	CH3SH
	0,15

	Ethanthiol
	C2H5SH
	0,26

	Dimethylsulfid
	ch3sch3
	0,29

	Schwefelkohlenstoff
	CS2
	0,33

	2-Propanthiol
	(CH3)2CHSH
	0,35

	2-Methylpropan-2-thiol
	(CH3)3CSH
	0,43

	1-Propanthiol
	C3H7SH
	0,59

	Methylethylsulfid
	CH3SC2H5
	0,60

	2-Butanthiol
	CH3CH(SH)C2H5
	0,81

	2-Methylpropan-1-thiol
	(CH3)2CHCH2SH
	0,88

	Thiophen
	C4H4S
	1,00

	Dethylsulfid
	(C2H5)2S
	1,00

	2-Methylbutan-2-thiol
	(C2H5)(CH3)2CSH
	1,00

	1-Butanthiol
	C4H9SH
	1,12

	Methyl-n-propylsulfid
	CH3SC3H7
	1,12

	Methyl-iso-butylsulfid
	CH3S(iC4H9)
	1,41

	Methyl-sec-butylsulfid
	CH3SCH(CH3)C2H5
	1,44

	2-Methylbutan-1-thiol
	C2H5(CH3)CHCH2SH
	1,51

	1-Pentanthiol
	C5H11SH
	1,71

	Tetrahydrothiophen
	C4H8S
	1,87

	1 -Hexanthiol
	C6H13SH
	2,32


Прилог 
А) Листа стандарда који се односе на одоризацију природног гаса
	
	Ознака стандарда
	Наслов стандарда
	Наслов стандарда на енглеском језику
	Референтни стандард

	
	BAS EN 12065:2010 
	Инсталација и опрема за течни природни гас-испитивање концентрата пјене за стварање средње и високо експландирајуће пјене и праха за гашење пожара при горењу течног природног гаса
	Installations and Equipment for Liquefied Natural Gas - Testing of Foam Concentrates Designed for Generation of Medium and High Expansion Foam and of Extinguishing Powders Used on Liquefied Natural Gas Fires

	EN 12065:1997

	
	BAS EN 12066:2010 
	Инсталација и опрема за течни природни гас-испитивање изолационих премаза посуда за сакупљање течног природног гаса
	Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of insulating linings for liquefied natural gas impounding areas
	EN 12066:1997

	
	BAS EN 12308:2010 
	Инсталација и опрема за течни природни гас-Испитивање равних заптивача за прирубничке спојеве цјевовода течног природног гаса
	Installations and equipment for LNG. Suitability testing of gaskets designed for flanged joints used on LNG piping


	EN 12308:1998

	
	BAS EN 12838:2008 
	Инсталациа и опрема за течни природни гас-испиивање система узроковања ечног природног гаса
	Installations and equipment for liquefied natural gas. Suitability testing of LNG sampling systems


	EN 12838:2000

	
	BAS EN 13423:2004 
	Експлоатација возила на природни гас
	Compressed natural gas vehicle operations


	EN 13423:2000

	
	BAS EN 13645:2010 
	Инсталација и опрема за течни п природни гас- Пројектовање копненог (онсхоре) постројења складишног капацитета 5-200 тона
	Installations and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations with a storage capacity between 5 t and 200 t
	EN 13645:2001

	
	BAS EN 1473:2017 
	Инсталација и опрема за течни природни гас- пројектовање копненог (онсхоре) постројења
	Installation and equipment for liquefied natural gas. Design of onshore installations


	EN 1473:2016


	
	BAS EN 1474-2:2009 
	Инсталација и опрема за течни природни гас- пројектовање и испитивање лучких пријеносних система- Дио 2: пројектовање и испитивање претоварних цријева
	Installation and equipment for liquefied natural gas. Design and testing of marine transfer systems. Design and testing of transfer hoses


	EN 1474-2:2008

	
	BAS EN 1474-3:2009 
	Инсталација и опрема за течни природни гас- пројектовање и испитивање лучких пријеносних система- Дио 3: офссхоре претоварни системи
	Installation and equipment for liquefied natural gas. Design and testing of marine transfer systems. Offshore transfer systems


	EN 1474-3:2008

	
	BAS EN ISO 10715:2008 
	Проридни гас- смјернице за узорковање
	Natural gas - Sampling guidelines 
	· EN ISO 10715:2000
· ISO 10715:1997


	
	BAS EN ISO 10723:2014 
	Природни гас- процјене перформанси аналитичких система
	Natural gas — Performance evaluation for analytical systems


	· EN ISO 10723:2012
· ISO 10723:2012


	
	BAS EN ISO 11541:2012 
	Природни гас-одређивање садржаја воде на високом притиску
	Natural gas - Determination of water content at high pressure
	· EN ISO 11541:2002
· ISO 11541:1997, 

· 

	
	BAS EN ISO 12213-1:2010 
	Природни гас-Прорачун фактора компресибилности- Дио 1: Увод и смјернице
	Natural gas — Calculation of compression factor — Part 1: Introduction and guidelines


	· EN ISO 12213-1:2009, 

· ISO 12213-1:2006, 



	
	BAS EN ISO 12213-2:2010 
	Природни гас- прорачун фактора компресибилности-Дио 2: Прорачун базиран на анализи моларног састава
	Natural gas — Calculation of compression factor — Part 2: Calculation using molar-composition analysis


	· EN ISO 12213-2:2009, 

· ISO 12213-2:2006, 

	
	BAS EN ISO 12213-3:2010 
	Природни гас- прорачун фактора компресибилности- Дио 3: Прорачун базиран на физикалним особинама материјала коа улазним величинама
	Natural gas — Calculation of compression factor — Part 3: Calculation using physical properties


	· EN ISO 12213-3:2009, 

· ISO 12213-3:2006, 



	
	BAS EN ISO 13443:2008 
	Природни гас- стандардни референтни увјети
	Natural gas - Standard reference conditions


	· EN ISO 13443:2005
· ISO 13443:1996
· ISO 13443:1996/Cor 1:1997


	
	BAS EN ISO 13628-9:2013 
	Нафта и природни гас- пројектовање и рад подморских производних система-дио 9: Инвестицијски системи са даљинским управљаним алатима
	Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 9: Remotely Operated Tool (ROT) intervention systems
	· EN ISO 13628-9:2006
· ISO 13628-9:2000


	
	BAS EN ISO 13678:2013 
	Нафта и природни гас-процјена и тестирање мазива за навојне спојеве на заштитним цијевима,производним цијевима,цјевоводима и елементима алата за бушења
	Petroleum and natural gas industries - Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem elements
	· EN ISO 13678:2012
· ISO 13678:2010


	
	BAS EN ISO 13686:2014 
	Природни гас- одређивање квалитета
	Natural gas — Quality designation
	· EN ISO 13686:2013
· ISO 13686:2013


	
	BAS EN ISO 13734:2015 
	Природни гас- органска једињења сумпора која се примјењују као одорасни- захтјеви и методе испитивања
	Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods

	· EN ISO 13734:2013, 

· ISO 13734:2013, 



	
	BAS EN ISO 14111:2008 
	Природни гас- смјернице за сљедивост у аналитици
	Natural gas. Guidelines to traceability in analysis
	· EN ISO 14111:1999, 
· ISO 14111:1997



	
	BAS EN ISO 15403-1:2010 
	Природни гас- компримирани природни гас као гориво за возило- Дио1; Означавање квалитета
	Natural gas. Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles. Designation of the quality
	· EN ISO 15403-1:2008, 
· ISO 15403-1:2006



	
	BAS EN ISO 15970:2016 
	Природни га—смјерење својстава— Запреминска својства: густина,притисак,температура и фактор компресибилности
	Natural gas. Measurement of properties. Volumetric properties: density, pressure, temperature and compression factor
	· EN ISO 15970:2014, 
· ISO 15917:2012



	
	BAS EN ISO 15971:2016 
	Природни гас- мјерење својстава- топлотна вриједност и Вобеов индекс
	Natural gas. Measurement of properties. Calorific value and Wobbe index
	· EN ISO 15971:2014, 
· ISO 15971:2008



	
	BAS EN ISO 16960:2016 
	Прородни гас- одређивање сумпорних једињења- одређивање укупног сумпора оксидативном микрокулометријском методом
	Natural gas. Determination of sulfur compounds. Determination of total sulfur by oxidative microcoulometry method
	· EN ISO 16960:2014, 
· ISO 16960:2014


	
	BAS EN ISO 18453:2008 
	Прородни гас – однос између садржаја воде и тачке росишта
	Natural gas. Correlation between water content and water dew point
	· EN ISO 18453:2005, 
· ISO 18453:2004



	
	BAS EN ISO 19739/Cor1:2010 
	Природни гас – одређивање сумпорних једињења помоћу гасне хроматографије
	Natural gas. Determination of sulfur compounds using gas chromatography
	· EN ISO 19739:2005/AC:2009, 
· ISO 19739:2004/Cor 1:2009



	
	BAS EN ISO 28460:2012 
	Индустрија нафте и гаса – Инсталација и опрема за течни природни гас – Повезивање брода са инсталацијама на копну и операције у луци
	Petroleum and natural gas industries. Installation and equipment for liquefied natural gas. Ship-to-shore interface and port operations
	· EN ISO 28460:2010, 
· ISO 28460:2010,



	
	BAS EN ISO 6326-1:2008 
	Природни гас – Одређивање сумпорних једињења – Дио 1: Општи увод
	Natural gas. Determination of sulfur compounds. General introduction
	· EN ISO 6326-1:2009, 

· ISO 6326-1:200

· 

	
	BAS EN ISO 6326-3:2008 
	Природни гас – Одређивање сумпорних једињења – Дио 3: Одређивање сумпорводника,сумпораиз меркаптана и сумпора из карбонил-суфлида помоћу потенциометрије
	Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 3: Determination of hydrogen sulfide, mercaptan sulfur and carbonyl sulfide sulfur by potentiometry
	· EN ISO 6326-3:1997, 
· ISO 6326-3:1989,

· 

	
	BAS EN ISO 6326-5:2008 
	Природни гас- одређивање сумпорних једињења- Дио 5: Сагоријевање према Лингенеровој методи
	Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 5: Lingener combustion method
	· EN ISO 6326-5:1997, 
· ISO 6326-5:1989,

· 


Б) Листа техничких спецификација*

	
	Ознака 
	Назив техничког правила

	
	Г 469
	Поступак испитивања по притиском водова и посројења за снадбијевање гасом

	
	Г 491
	Постројења за регулацију притиска гаса за улазне притиске до укључујући 100 бар ; Пројектовање, производња, монтажа, испитивање, стављање у погон и погон


· Техничке спецификације објавио је Истраживачко-развојни центар за гасну технику (ИГТ), на основу сарадње са DVGW (Њемачко удружење за гас и воду) и DVGW техничке регулативе.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Правилника о техничким условима и нормативима  за одоризацију природног гаса садржан је у одредби члана 88. став 2. Закона о гасу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 22/18) којим је прописано да ради обезбјеђења техничких норматива за безбједан и несметан рад енергетских објеката, уређаја и постријења у сектору природног гаса министар доноси између осталих и правилник којим се уређују услови за безбједан и несметан рад гасовода и пратећих уређаја и инсталација за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и у одредби члана  76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) којим је прописано да министар, поред осталог, доноси прописе из дјелокруга министарства.

II 
УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА
Законом о гасу, чланом 139. прописана је обавеза министра да донесе правилник којим се утврђују технички услови и нормативи за одоризацију природног гаса. 

Разлог доношења овог правилника је усклађивање са важећим прописима и стандардима техничких услова и норматива за одређивање карактеристика средства за одоризацију, општих захтјева за средства за одоризацију, средстава за одоризацију, сигурносних мјера, поступака за одоризацију, захтјева код одоризације, захтева код уградње, испитивања и пуштања у рад, одржавања, минималне концентрација средства за одоризацију, ударног дозирања, контроле одоризације, промјене одоранса, и организације спровођења одоризације.
Такође, чланом 88. Закона о гасу, као материјалном одредбом предвиђено је доношење низа правилника  из области гасне технике, који су међусобно повезани, те је потребно донијети и Правилник о техничким условима и нормативима  за одоризацију природног гаса, како  би ова област из сектора природног гаса била усклађена са   техничким захтјевима и стандардима из гасне технике који су нормирани  или ће бити нормирани у осталим правилницима.
V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чл. 1. и 2. дефинише предмет и обим правилника.

Члан 3. дефинише изразе и појмове који се користе у правилнику.

Члан 4. прописује начин одређивања интезитета мириса средстава за одоризацију или гаса за потребе пропрачуна К-вриједности.    
Члан 5. прописује начин додавања различитих мирисних материја, бирање мирисне материје за одорисање гасова са недовољним властитим мирисом, начину мјешања два гаса за одорисање, као и промјена типа мириса.  

Чл. 6. до 13. прописују опште захтјеве за средства за одорисање као и уобичајене одоранте који се користе за одоризацију.
 Чл. 14. до 17. прописују сигуроносне мјере које се предузимају приликом руковања са средствима за одоризацију.
Чл. 18. до 27. прописују поједине поступке код одоризације, материјале конструкционих дијелова за одоризацију, стандарде за резервоаре за средства за одоризацију, дозирне пумпе, млазнице за убризгавање средстава за одоризацију, стандарде за спојне водове, заптивке, стандарде за растављиве цијевне спојеве.
Чл. 28. до 35. прописују техничке захтјеве за уградњу уређаја за одоризацију, као услове за просторије у којима су смјештени уређаји, вентилација просторија, стандарде за постављање електричних инсталација у просторијама, постављање водова за убризгавање, управљачке уређаје за дозирање, уређаје за надзирање, стављање у погон уређаја за одоризцију.
Чл. 36. до 43. прописују  додавање средстава за одоризацију до нивоа 3 мириса (упозоравајући степен мириса), количине средстава за одоризацију, минималне количине, даљински надзор уређаја за одоризацију и без даљинског надзора, начин сервисирања уређаја за одоризацију, контрола концентрације средстава за одоризацију, коришћење ручних мјерних уређаја.
Чл. 44. до 56. прописују услове и стандарде за испитивање средстава за одоризацију, стандард за одређивање тачке замућења, стандард за дестилцију средстава, начин и вријеме промјене средстава за одоризацију у гасоводу, управни и инспекцијски надзор. 

Члан 57. прописује ступање на снагу овог правилника.

VI УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА
У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12) Министарство енергетике и рударства је текст Нацрта правилника објавило на интернет страници Министарства и доставило одређеним Министарствима и органима управе, гасним предузећима у Републици Српској, ради достављања евентуалних примједби и сугестија.
VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење овог правилника нису потребна додатна средства у буџету Републике Српске.
простор који није експлозионо угрожен









_1607147832.unknown

_1607147865.unknown

_1606909485.unknown

_1606909789.unknown

_1606909793.unknown

_1606909590.unknown

_1606909407.unknown

